ДОГОВОР №

г. Екатеринбург  	  «    »__________2020 г

Общество с ограниченной ответственностью «ЕЭС-Гарант», в лице,  Представителя Клевакина Виталий Юрьевича, действующего на основании доверенности  № 83/2020 от 09.01.2020 года, именуемое в дальнейшем «Покупатель» с одной стороны, и _________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице _____________________________, действующего ___________________________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом закупочной процедуры № _________________ от «____»   _________2020, заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «настоящий Договор», о нижеследующем:

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. На основании Федерального Закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 223-ФЗ от 18.07.2011 года, в соответствии с проведенной закупочной процедурой, Продавец  обязуется в установленных настоящим договором порядке, цене и в сроки передать в собственность Покупателя оборудование  (далее – Оборудование), выполнить пуско-наладочные работы, инструктаж, пуск Оборудования в эксплуатацию на условиях DDP, Российская Федерация, 622007, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе 28,  согласно INCOTERMS 2010, а Покупатель в свою очередь обязуется принять и оплатить указанное Оборудование и вышеуказанные услуги. При этом Оборудование должно быть новым,  ранее не использовавшимся.

1.2.Требования к оборудованию  и условиям исполнения обязательств Сторонами установлены настоящим договором.

1.3.Сроки поставки оборудования указаны в п.3.7. Договора.

1.4.Технические характеристики и описание работы Оборудования, условия сервисного обслуживания, перечень и количество расходных материалов, узлов и деталей при нормальной эксплуатации оборудования в течение 24 часов 365 дней в году, перечень, количество и наименование узлов, в составе которых применяются изделия казаны в Приложении № 2 к настоящему Договору.

1.5.Поставляемое оборудование должно полностью соответствовать Приложению № 6 «Техническое задание» к настоящему Договору.

2. ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

2.1.  Общая сумма настоящего Договора составляет ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ (Указать прописью) рублей ХХ копеек, включая НДС ХХ%,  либо без НДС (Указать прописью) рублей ХХ копеек.  по упрощенной системе налогообложения.

Цены отдельных позиций Оборудования по настоящему Договору, указанные в                         Приложении № 1 к настоящему Договору, установлены в рублях РФ и включают в себя стоимость Оборудования, а также упаковки, упаковочных материалов, маркировки, транспортировки, страхования, расходы  Продавца связанные с проведением  пуско-наладочных работ, инструктажа персонала Покупателя, пуска оборудования в эксплуатацию, которые указываются отдельными строками и являются фиксированными и не подлежат изменению в течение срока действия настоящего договора.

Цены по настоящему Договору понимаются  на условиях DDP-Нижнего Тагила, согласно INCOTERMS 2010.

2.2. Платежи по настоящему Договору, будут производиться Покупателем после вступления настоящего Договора в силу и в соответствии с условиями настоящей статьи.

2.3. Продавец в течение 5 (Пяти) рабочих дней обязуется открыть залоговый счет, обеспечив заключение Договора об открытии залогового счета, отвечающего требованиям Приложения №9 к настоящему договору, уведомить Покупателя о реквизитах залогового счета с предоставлением оригинала выписки по счету, заверенной кредитной организацией (банком), и заключить с Покупателем договор залога. Залоговый счет открывается для проведения оплаты первого авансового платежа. Для проведения второго авансового платежа (оплата по факту получения уведомления о готовности оборудования к отгрузке от завода-изготовителя) Продавец обязуется предоставить банковскую гарантию на сумму данного авансового платежа.

2.4. Оплата  Оборудования/выполненных работ по настоящему Договору производится в рублях РФ согласно Приложения №8 к настоящему договору.

2.5. Датой платежа по настоящему Договору является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

2.6. Продавец  ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, начинающего квартал, направляет Покупателю акт сверки взаимных расчетов.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Оборудования по настоящему Договору осуществляется на условиях, согласно INCOTERMS 2010.

3.2. Пункт доставки:

Российская Федерация, 622007, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе 28, склад Покупателя.

3.3. Пункт разгрузки:

Российская Федерация,  622007, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе 28, склад покупателя.

Покупателя.

3.4. Датой отгрузки считается дата, указанная в товарной накладной ТОРГ-12.  Датой поставки Оборудования по настоящему Договору считается дата подписания товарной накладной ТОРГ-12.

3.5. Право собственности на оборудование переходит от Продавца к Покупателю в момент приемки оборудования и подписания товарной накладной ТОРГ-12.

3.6. Продавец направляет Покупателю вместе с Оборудованием следующие документы на русском язык- упаковочный лист – 3 оригинала;

- сертификат соответствия требованиям технического регламента (технических регламентов) «О безопасности машин и оборудования», выданный органом по сертификации  – 1 копия;

- для устройств, работающих под высоким давлением (свыше 25 литров) Продавец предоставляет документацию согласно требованиям регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) – 1 оригинал;

- разрешение на применение данного технического устройства на  производственных объектах, выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (при необходимости);

В случае необходимости в каких-либо дополнительных документах, Продавец подготовит и направит их экспресс почтой по первому требованию Покупателя.

3.7. Срок поставки Оборудования –  120 рабочих дней с момента подписания настоящего  договора .Срок выполнения пуско-наладочных работ, инструктажа, пуска Оборудования в эксплуатацию 40 рабочих дней от даты поставки Оборудования.

3.8. Продавец направляет  Покупателю письменное уведомление о готовности Оборудования к поставке не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты поставки Оборудования.

Досрочная поставка Оборудования разрешается только при условии письменного согласия Покупателя. Частичная поставка и перегрузка Оборудования по настоящему Договору – запрещена.

3.9. Техническая документация по настоящему Договору должна быть полностью поставлена Покупателю на условиях DDP- Нижний Тагил , согласно INCOTERMS 2010, на условиях, указанных в Приложении № 3 к настоящему Договору и переходит в собственность Покупателя.

Отгрузка Оборудования Продавцом разрешается только после официального письменного разрешения от Покупателя.

3.10. В течение 24 (Двадцать четыре) часов после отгрузки Оборудования Продавец обязан сообщить Покупателю: дату отгрузки, номер настоящего Договора, наименование Оборудования, количество (число мест), веса брутто/нетто, дату и номер счета-фактуры на каждую транспортно-грузовую единицу.

3.11. Продавец  обязуется предоставить Покупателю информацию об изменениях в составе владельцев Продавца/Исполнителя, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Продавца/Исполнителя не позднее чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений.

4.  УПАКОВКА И РАСПАКОВКА

4.1. Оборудование должно отгружаться в упаковке, соответствующей его характеру, условиям перевозки и отвечающей требованиям настоящего Договора. Упаковка должна предохранять Оборудование от повреждения, коррозии и других неблагоприятных последствий при перевозке, перегрузках, учитывать климатические условия географического расположения Покупателя. Продавец должен обеспечить надежное закрепление Оборудования на транспортном средстве.

4.2. Продавец составит на каждое место детальный упаковочный лист, указывающий  нумерацию упакованных частей, их тип/модель, номер части по спецификации, вес нетто и брутто, № договора. Один экземпляр упаковочного листа должен быть доступен Покупателю (кладовщику при приемке оборудования на складе) и укладываться в наружный карман на оборудовании либо передаваться с   товарной накладной ТОРГ-12.

4.3. Продавец несет ответственность перед Покупателем за любого рода ущерб, повреждение или поломку Оборудования, произошедшие вследствие неправильной упаковки, маркировки, повлекшей неправильное обращение с грузом при перевозке и/или разгрузке или за коррозию, вызванную недостаточной и/или несоответствующей защитой от коррозии во время транспортировки.

Все повреждения Оборудования, возникшие при разгрузке на предприятии Покупателя по вине Покупателя, относятся на счет Покупателя.

Все повреждения Оборудования, возникшие при разгрузке на предприятии Покупателя по причине неправильных инструкций Продавца, относятся на счет Продавца.

4.4. После прибытия Оборудования на склад Покупателя, г. Нижний Тагил, Свердловская область, Восточное шоссе , 28. Покупатель производит осмотр прибывшего Оборудования и, в случае обнаружения нарушения упаковки, производит соответствующую отметку в товарной накладной ТОРГ-12, которую заверяет своей подписью.

В случае обнаружения некомплектности и/или видимых визуальных повреждений поставленного Оборудования при вскрытии тары составляется соответствующий акт.

4.5. Упаковка должна быть приспособлена как к крановым перегрузкам, так и к перегрузкам ручным способом, на тележках и автокарах. Перед упаковкой все обработанные части и детали Оборудования должны быть защищены соответствующим покрытием, обеспечивающим сохранность от повреждения и коррозии во время транспортировки в условиях жаркого лета и холодной зимы (до +/- 50°С). Электронные блоки управления должны быть упакованы в отдельные места.

4.6.Оборудование распаковывается в месте его установки в присутствии представителя Продавца (по согласованию Сторон).

5. МАРКИРОВКА

5.1. Ящики, в которых упаковано Оборудование, маркируются с четырех сторон, на двух противоположных боковых и двух торцевых сторонах.

5.2. Маркировка должна быть нанесена четко несмываемой краской на русском языке и должна включать в себя следующие данные:

- номер договора;

- наименование Продавца;

- наименование Покупателя;

- пункт назначения;

- вес брутто, кг;

- вес нетто, кг;

- размеры упаковочного места (длина, ширина, высота), см.;

- номер упаковки;

- страна происхождения груза;

- адрес получателя;

- модель ______;

- заводской номер ______.

5.3. В тех случаях, когда единица Оборудования состоит из нескольких мест, то каждое место должно вне зависимости от характера упаковки иметь следующую нумерацию: номер места проставляется дробью, числитель который обозначает порядковый номер места, а знаменатель-общее число мест, в которых упакована или из которых состоит данная единица Оборудования.

5.4. Продавец несет ответственность за дополнительные транспортные, складские и другие расходы возникшие в связи с отправкой Оборудования не по адресу вследствие неполноценной или неправильной маркировки.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

  - Качество продукции должно соответствовать ТЗ (Приложение № 6).

  - Приемка оборудования по количеству производится в соответствии с Инструкцией Госарбитража СССР №П-6, в части не противоречащей условиям настоящего Договора.

  - Входной контроль оборудования в соответствии с ГОСТ 24297-2013.

  - При выявлении дефектов (брака) поставленного оборудования или его частей,  Покупатель уведомляет Продавца об обнаруженных дефектах и вызывает его представителя в течение 24 часов после обнаружения несоответствия.

  - Представитель Продавца обязан прибыть не позднее чем через двое суток, не считая времени на проезд после получения уведомления.

  - Покупателем совместно с представителем Продавца составляется рекламационный акт, подтверждающий наличие дефектов (брака), их описание, возможные причины их возникновения.

  - В случае неявки представителя Продавца рекламационный акт составляет комиссия, состоящая из представителей Покупателя согласно разрешающему письму Продавца. Продавец обязан за свой счет устранить дефект или заменить бракованное оборудование или его части на годное в течение 20 дней с даты получения рекламационного акта и дефектной продукции. Все расходы Покупателя, в том числе транспортные, связанные с заменой забракованных деталей оборудования возлагаются на Продавца.

  - Поставляемое по настоящему договору оборудование должно быть новым, не бывшем в употреблении (в эксплуатации, консервации), текущего производства и должно соответствовать требованиям, установленным к данной группе оборудования.

  - Гарантийный срок на оборудование Продавца устанавливается не менее 24 месяцев с даты его приемки в эксплуатацию на заводе Покупателя.

  - Продавец оборудования, признанного браком, возмещает Покупателю расходы, понесенные последним при осуществлении замены забракованных деталей в течение 7 (семи) календарных дней с момента предъявления Покупателем требования о возмещении расходов на основании калькуляции затрат.

  - Оборудование, поставляемое по настоящему договору производится ___(указывается страна происхождения продукции)___.

  - Оборудование отгружается в упаковке, соответствующей характеру поставляемого оборудования. Упаковка должна предохранять оборудование от повреждений при перевозке и при хранении в период гарантийного срока.

7. ФОРС-МАЖОР

- 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (таких как наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия), предписаниями, приказами или иными административными вмешательствами со стороны правительства или какими-либо другими постановлениями, административными или правительственными ограничениями, оказывающими на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору, или иными обстоятельствами, находящихся вне разумного контроля Сторон, объявленных ТПП и возникших после заключения настоящего Договора, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, в связи наступлением обстоятельств непреодолимой силы, обязана о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств немедленно, однако не позднее десяти календарных дней с момента их наступления, в письменной форме известить другую Сторону.

Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

7.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих Торговых палат государств, где (в зависимости от того, какой случай будет более применим к конкретным обстоятельствам) такие обстоятельства:

- возникли (место происхождения);

- проявили свое действие и повлияли на исполнение обязательств по настоящему Договору (место действия).

Отсутствие такого свидетельства (сертификата) дает другой Стороне право не рассматривать случай, на который ссылается заинтересованная Сторона, в качестве обстоятельства непреодолимой силы, освобождающей ее от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.4. Если эти обстоятельства и их последствия длятся более 6 (Шести) месяцев, то каждая из Сторон вправе аннулировать настоящий Договор полностью или частично, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права потребовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

При этом Продавец обязуется возвратить в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты соответствующего письменного обращения Покупателя все полученные от Покупателя по настоящему Договору денежные средства, в случае если поставка Оборудования не была осуществлена.

8. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ И ПРЕТЕНЗИИ

8.1. В случае просрочки в поставке Оборудования против сроков, предусмотренных настоящим Договором, Продавец обязуется по первому требованию Покупателя уплатить ему конвенциональный штраф в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от стоимости просроченного к поставке Оборудования за каждую полную неделю в течение первых четырех недель просрочки и 1,0% (Один процент) за каждую последующую неделю.

8.2. В случае, если из-за несвоевременной поставки отдельных частей поставленное Оборудование не может быть пущено в эксплуатацию и/или использовано по целевому назначению, Покупатель вправе начислять, а Продавец обязан оплатить штраф, как указано в пункте 8.1. настоящего Договора, от общей суммы настоящего Договора.

8.3. Отсутствие Технической документации или предоставление её некомплектной и/или не отвечающей требованиям, указанным в Приложении № 3 к настоящему Договору, рассматривается как опоздание в поставке Оборудования, к которому относится такая Техническая документация. В этом случае Покупатель вправе начислять, а Продавец обязан оплатить штраф, как указано в пункте 8.1. настоящего Договора.

8.4. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Продавцом своих обязательств согласно условий настоящего договора, Покупатель вправе требовать возмещения убытков, как реального ущерба, так и упущенной выгоды, а также уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.5.Если просрочка в поставке Оборудования и Технической документации (за исключением наступления обстоятельств непредвиденной силы) превысит три месяца, Покупатель вправе аннулировать настоящий Договор полностью или частично без возмещения Продавцу каких-либо расходов или убытков, вызванных аннулированием настоящего Договора.

8.6. В случае аннулирования Покупателем настоящего Договора полностью или частично, вызванного обстоятельствами, указанными в пункте 8.5. настоящего Договора,  Продавец обязан в течение 5 (Пять) банковских дней с даты получения от Покупателя уведомления об аннулировании настоящего Договора уплатить Покупателю штраф в размере 5,0% (Пять процентов), от общей суммы настоящего Договора.

8.7. В случае поставки Оборудования  ненадлежащего качества или некомплектного Оборудования  Продавец  по требованию Покупателя обязуется уплатить штрафную нейстойку в размере 5 (пять) % от стоимости некачественного (некомплектного) Оборудования.

8.8. Убытки, причиненные Продавцом  Покупателю неисполнением либо ненадлежащим исполнением условий настоящего договора, взыскиваются в полной сумме сверх  неустоек, установленных настоящим договором.

8.9.  В случае нарушения Продавцом своих обязательств по настоящему договору Покупатель вправе предъявить требование об уплате неустойки в виде пени в размере 0,1% от размера стоимости неисполненного в срок обязательства, за каждый день просрочки.

8.10.  Уступка права требования денежного обязательства Продавцом по настоящему договору третьим лицам допускается только с предварительного письменного согласия Покупателя. В случае нарушения Продавцом условий настоящего пункта он обязуется оплатить штраф в размере 10 % от суммы уступаемого денежного обязательства.

Не допускается перемена стороны по договору за исключением следующих случаев:

- если новая сторона является правопреемником старой стороны по договору в порядке универсального правопреемства;

- при переходе прав и обязанностей Покупателя, предусмотренных договором, к новому Покупателю на основании соответствующего договора;

- на основании решения ЦЗК в отношении договоров, заключенных заказчиком 1-го уровня.

8.11.  Уступка права требования неденежного обязательства Продавцом по настоящему договору третьим лицам допускается только с согласия Покупателя, путем оформления Сторонами соответствующего трехстороннего соглашения. Несоблюдение указанного условия влечет недействительность уступки права требования. Указанное условие является существенным для настоящего договора.

Не допускается перемена стороны по договору за исключением случаев, указанных в п. 8.10 настоящего договора.

8.12 В случае несвоевременной оплаты со сотороны Покупателя, а так же во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором стороны руководствуются действующим заканодательством РФ.

9. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры, возникшие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области. Претензионный порядок рассмотрения споров обязателен. Срок для ответа на полученную претензию устанавливается в 30 дней.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Любые дополнения и изменения к настоящему Договору будут действительны, если они будут сделаны в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

10.2. Информация, связанная с исполнением настоящего Договора, не подлежит передаче третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

10.3. Продавец обязуется неукоснительно выполнять требования пропускного и внутриобъектового  режима, других инструкций и правил, действующих на территории Продавца, своевременно предоставлять заявки на получение и продление пропусков, обеспечить сохранность материальных ценностей, принадлежащих Продавцу.

10.4. Продавец обязан уведомить Покупателя о поставке несоответствующей продукции, а Покупатель оставляет за собой право принятия решения о возможности применения несоответствующей продукции, на условиях согласованных с Продавцом дополнительным соглашением к договору.

10.5. Настоящий Договор подписан в 2-х подлинных экземплярах на русском языке.

- 10.6. Приложение № 1 «Спецификация Оборудования», Приложение № 2 «Технические характеристики и описание работы Оборудования, условия сервисного обслуживания», Приложение № 3 «Техническая документация», Приложение № 4 «Пуско-наладочные работы и пуск Оборудования в эксплуатацию», Приложение № 5 «Инструктаж персонала покупателя», Приложение № 6 «Техническое задание», Приложение № 7 «Пропускной и внутриобъектовый режим», Приложение №8 «График платежей», Приложение №9 «Соглашение об обеспечении исполнения обязательств», Приложение №10 «Тербования к Банковской гарантии»:  к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

10.7. Настоящий Договор вступает в силу, с даты его подписания Сторонами и действует до ___________________, но не ранее полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

Датой подписания настоящего Договора будет являться последняя по хронологии дата подписания одной из Сторон.

10.8. Все надписи на Оборудовании и табличках должны быть выполнены на русском языке.

11.9.  На Оборудовании должны быть предусмотрены все необходимые приспособления, обеспечивающие безопасную работу обслуживающего персонала.

10.10. В случае предъявления к Покупателю или его клиентам претензий в связи с нарушением патентных прав третьих лиц в отношении поставленного по настоящему Договору Оборудования, Продавец урегулирует такие претензии самостоятельно и за свой счет, а также возместит Покупателю или его клиентам все расходы и убытки, которые могут быть вызваны таким нарушением прав из патента.

В случае изменения или модернизации Оборудования, Продавец имеет право поставлять запасные части в соответствии с действующим стандартом такого Оборудования, обеспечивая при этом их полную унификацию с Оборудованием, поставленным по настоящему Договору.

10.11. Настоящим Договором определяется полная договоренность Сторон относительно предмета настоящего Договора. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны соблюдают требования законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции.

  - В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение требований, указанных в пункте 11.1, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо требований, указанных в пункте 11.1.

  - Сторона, получившая вышеуказанное уведомление, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения

  - Нарушение одной из Сторон требований, указанных в пункте 11.1, может явиться основанием для расторжения настоящего Договора по требованию другой Стороны».

12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1 Настоящий Договор, может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

12.2. Решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято Покупателем при условии, если это было предусмотренно настоящим договором, в следующих случаях:

- наличие обстоятельств, предусмотренных разделом 7 настоящего договора;

- документально подтвержденного факта предоставления Продавцом недостоверных сведений при заключении договора;

- по основаниям, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.3. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Продавца не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. При этом Покупатель обязан оплатить Оборудование, поставленное Продавцом до даты получения Продавцом уведомления о расторжении настоящего Договора.

| Продавец | Покупатель |
| --- | --- |
|  | ООО «ЕЭС-Гарант» Юридический адрес: 143421, Московская область, Красногорский район, автодорога «Балтия», территория 26 км бизнес-центр Рига Ленд, строение 3, офис 429 (часть «А») Почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д.92 ИНН 5024173259 КПП 667043001 ОГРН 1175024009918 Филиал Банка ГПБ (АО) «Уральский» р/счет 40702810800261002917 к/счет 30101810365770000411 БИК 046577411 |

Приложение № 1

к договору поставки № _____________ от _____________2020 г.

Спецификация оборудования

|  | № п.п. | Обозначение Тип / величина ots | Цена,с НДС Руб.,с доставкой, упаковкой | Количество | Сумма, с НДС Руб. с доставкой, упаковкой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1. | Воздушный турбокомпрессор Samsung SM5100-1800-2 в составе с ЗИП (п.1.1) в комплекте с осушителем рефрижераторного типа Donaldson DV13200AP с ЗИП (п.1.2) |  | 2 |  |
|  | 1.1 | Комплект ЗИП к турбокомпрессору: воздушные фильтры CST71005- 24 шт., масляные фильтры CST45003-03 - 4 шт., фильтры масляного тумана CMD10048 - 4 шт. |  | 2 |  |
|  | 1.2 | Комплект ЗИП к осушителю: сервисный набор Servis KIT TO6VF 1C334466 - 4 шт. |  | 2 |  |
|  | 2. | Транспортировка оборудования на условиях DDP, Российская Федерация, 622007, Свердловская обл., г.Нижний Тагил, Восточное шоссе,28, согласно INCOTERMS 2010, включая упаковку. |  | 1 | Входит в стоимость оборудования |
|  | 3. | Стоимость пуско-наладочных работ, инструктажа, пуска оборудования в эксплуатацию. |  | 1 |  |
|  | 4. | Общая сумма настоящего Договора |  |  |  |
| 1.Условия оплаты: в соответствии с п. 2.3, 2.4 договора. 2.Срок поставки: в соответствии с п. 3.7 договора. 3.Условия доставки: доставка оборудования до склада Покупателя за счет Продавца. |  |  |  |  |  |

| Продавец | Покупатель |
| --- | --- |
|  | _____________________ Клевакин В.Ю. |

Приложение № 2

к договору поставки № _____________ от _____________2020 г.

Технические характеристики и описание работы Оборудования,

условия сервисного обслуживания

По-позиционно расписать позиции оборудования. Принцип и характер работы, описание технологии, технические характеристики оборудования (модель установки, производительность, установленная мощность и т.д.).

Обязательные требования к информации по сервисному обслуживанию:

- Указание изготовителя продукции (оборудования), его реквизитов.

- Наличие сервисных центров на территории Российской Федерации, указание их реквизитов.

| Наименование | Производитель, страна | Идентификационный каталожный номер | Дилерский (авторизированный) центр на территории РФ |
| --- | --- | --- | --- |

| Продавец | Покупатель |
| --- | --- |
| _____________________ | _____________________Клевакин В.Ю. |

# Приложение № 3

к договору поставки № ____________ от _____________2020 г.

Техническая документация

1. Техническая документация, направляемая Покупателю должна соответствовать разделу 6 Приложения №6 «Техническое задание».

2. Техническая документация, поставляемая Продавцом:

2.1. Вся Техническая документация, поставляемая Продавцом по настоящему Договору,  должна быть предоставлена комплектом, на русском языке в трех экземплярах, веса и размеры должны быть указаны в метрической системе.

2.2. Техническая документация, поставляется Продавцом по следующим реквизитам:

Получатель: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод", 622007, г. Нижний Тагил, Свердловской области, Россия, улица Восточное шоссе, 28, отдел 428.

Кроме того, обмен документацией производится по электронной почте (для Продавца: _______________ с пометкой «___________________», для Покупателя: web@uvz.ru с пометкой «для отдела 428»).

2.3. Датой поставки Технической документации считается дата её получения и регистрации в отделе канцелярии Покупателя в г. Нижний Тагил, Российская Федерация, Восточное шоссе, 28.

2.4.Продавец подтверждает, что качество и количество поставляемой Продавцом Покупателю Технической документации, достаточно для установки, процесса настройки Оборудования, нормальной эксплуатации всех его частей, обслуживания и ремонта.

2.5. Программирование Оборудования будет производиться Продавцом на русском и английском языке. Комментарии внутри программ на русском языке. Вся выдаваемая на экраны Оборудования информация и маски должны быть на русском и английском языке.

| Продавец | Покупатель |
| --- | --- |
| _____________________ | _____________________Клевакин В.Ю. |

Приложение № 4

к договору поставки № _____________ от _____________2020 г.

Пуско-наладочные работы и пуск Оборудования в эксплуатацию

1. В соответствии с условиями настоящего Договора Продавец берет на себя пуско-наладочные работы, а также проверку работоспособности Оборудования. Пуско-наладочные работы выполняются специалистами Продавца с участием Покупателя в сроки, указанные в пункте 3.7 настоящего договора.

2. Пуско-наладочные работы включают в себя проверку и настройку электрооборудования, приборов, устройств и контактов безопасности Оборудования с целью обеспечения их безопасной работы, подвод электроэнергии к Оборудованию, подключение электрошкафов к Оборудованию, а так же подтверждения технических характеристик, обозначенных приложениями № 2, 6 настоящего договора.

3. По окончании проведения пуско-наладочных работ Стороны подпишут промежуточный акт, в котором подтверждается завершение пуско-наладочных работ.

4.  Окончательные испытания Оборудования и пуск Оборудования в эксплуатацию по настоящему Договору проводятся совместно Продавцом и Покупателем после завершения пуско-наладочных работ  следующим образом:

В качестве теста специалисты Продавца должны продемонстрировать, что Оборудование:

- качественно выполняет электрические, механические и другие операции в соответствии с техническими характеристиками, указанными в Приложении № 2 к настоящему Договору и техническим заданием Приложение № 6 к настоящему Договору;

- качественно выполняет технологические операции в соответствии с функциональным назначением, техническими характеристиками и инструкцией по эксплуатации.

5. Тестовое испытание Оборудования включает: 72 - часовую непрерывную безаварийную работу Оборудования (9 рабочих смен) в производственных условиях, при этом должны быть достигнуты технические характеристики, указанные в Приложениях № 2 и № 6 к настоящему Договору, а качество произведенной продукции должно соответствовать требованиям технического задания, указанного в Приложении № 6 к настоящему Договору.

6. В период проведения окончательных испытаний будет составлен повременной протокол. В нем будут отмечены все периоды простоя или потери производительности. Окончательные испытания будут считаться завершенными, если:

- рабочие параметры Оборудования и достигнутая производительность будут соответствовать техническим характеристикам, указанным в Приложениях № 2 и № 6 к настоящему Договору.

7. Если при испытании выявятся недостатки или несоответствие Оборудования условиям настоящего Договора, Продавец обязуется незамедлительно приступить к устранению таковых, после чего Оборудование должно быть испытано вновь.

8. После успешного завершения окончательных испытаний Оборудования, уполномоченные представители Сторон подпишут «Акт о проведении окончательных испытаний Оборудования и пуске Оборудования в эксплуатацию».

9. На основании результатов окончательных испытаний руководитель группы специалистов Продавца дает письменные рекомендации Покупателю по дальнейшей эксплуатации Оборудования, пущенного в эксплуатацию.

| Продавец | Покупатель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _____________________ | ______________Клевакин В.Ю. |  |  |  |  |

Приложение № 5

к контракту поставки № _____________ от _____________2020г.

Инструктаж  персонала Покупателя

- Во время проведения Пуско-наладочных работ  Оборудования Продавец обеспечит Инструктаж  инженерно-технического, обслуживающего и ремонтного персонала Покупателя. Указанный персонал Покупателя должен быть профессионально подготовлен  и иметь соответствующий трудовой опыт.

- По окончании или во время проведения Пуско-наладочных работ и окончательных испытаний специалисты Продавца проведут Инструктаж персонала Покупателя в соответствии с пунктами 1 и 3 Приложения  № 5 к настоящему Договору.

- Во время окончательных испытаний специалисты Продавца  инструктируют персонал Покупателя по следующим темам:

- назначение основных узлов Оборудования,

- порядок сборки Оборудования,

- технологическое назначение и функциональные связи отдельных узлов Оборудования,

- наладка и регулировка Оборудования,

- подбор оптимальных технологических режимов,

- техническое обслуживание Оборудования,

- диагностика и устранение неисправностей Оборудования,

- порядок установки, переустановки и настройки программного обеспечения.

- По окончании или во время окончательных испытаний Продавец осуществит Инструктаж  персонала Покупателя безопасной эксплуатации и поведению в аварийных ситуациях.

- Инструктаж персонала Покупателя будет считаться завершенным после подписания уполномоченными представителями Сторон акта о проведении  Инструктажа персонала Покупателя.

| Продавец | Покупатель |
| --- | --- |
| _____________________ | __________________Клевакин В.Ю. |

# Приложение № 6

к договору поставки № _____________ от _____________2020г.

Техническое задание

1. Назначение обеспечивающего оборудования, место установки:

1.1. Оборудование поставляется на АО «НПК «Уралвагонзавод».

1.2. В цех 310 для обеспечения сжатым воздухом участка покраски вагонов.

1.3. Основание: Приобретение турбокомпрессоров Samsung SM5100-1800-2 и осушителей рефрижераторного типа Donaldson DV13200AP.

1.4. Источник финансирования: собственные средства.

1.5. Количество: компрессор – 2 ед., осушитель – 2 ед., комплект ЗИП на каждую единицу оборудования на 2 года эксплуатации

1.6. Тип оборудования: обеспечивающее.

2. Климатические условия и режим эксплуатации.

2.1. Исполнение оборудования должно соответствовать УХЛ-4 ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

2.2. Атмосферные условия эксплуатации:

Температура в помещении: от + 5°С до + 45 °С.

Относительная влажность: 10% до 85%.

Давление в точке забора воздуха (абсолютное): 1 атм.

Температура воздуха на в ходе компрессора: от – 40 °С до + 40 °С

Температура хладоносителя: от + 5 °С до + 40 °С

2.3. Режим эксплуатации:

Режим работы компрессора: 3 рабочие смены по 8 часов

3. Требования к турбокомпрессору Samsung SM5100-1800-2, его характеристикам и конструкции.

Требуемые технические характеристики компрессора:

| № п/п | Характеристика | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальное рабочее давление (избыточное), | МПа. | Не менее 1,0 |
|  | Производительность одного компрессора при максимальном рабочем давлении 10 бар. изб. | Нм3/мин | не менее 220 |
|  | Температура сжатого воздуха на выпускном вентиле | С | Не более 35 |
|  | Наличие масел в сжатом воздухе | мг/м3 | Не допускается |
|  | Твёрдые частицы (размеры частиц), не более | Мкм | 2 |
|  | Точка росы при рабочем давлении, не более | С | +3 |
|  | Уровень шума, не более | dB | 80 |
|  | Напряжение питания | кВт | 6 ±10% |
|  | Хладоноситель системы охлаждения |  | Экосол 40 |
|  | Привод компрессоров |  | Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, со встроенным контроллером |
|  | Степень пылевлагозащиты |  | IP-23 |
|  | Мощность двигателя | кВт | Не менее 1418 кВт |
|  | Сервис фактор асинхронного двигателя | % | Не менее 11, 5% |
|  | Охлаждение двигателя |  | Воздушное |
|  | Класс изоляции, температурный порог двигателя |  | Г/В |
|  | Подшипники двигателя |  | Скольжения, с подачей смазки под давлением от общей маслосистемы компрессора |
|  | Муфта между двигателем и мультипликатором |  | Необслуживаемая, дискового типа |

На два года эксплуатации турбокомпрессора соответствующим данными техническим характеристикам требуется следующий ЗИП Samsung SM5100-1800-2

| № | Наименование | Описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воздушный фильтр CST71005 | Данный материал служит ля фильтрации воздуха, входящего в компрессор перед сжатием воздуха | 24 шт. |
| 2 | Масляный фильтр CST45003-03 | Данный материал фильтрует мало в турбокомпрессоре от механических частиц, образующихся в ходе эксплуатации компрессора | 4 шт. |
| 3 | Фильтр масляного тумана CMD10048 | Данный материал технологически очищает воздух от паров масла, с целью защиты персонала от вредных производственных факторов | 4 шт. |

Требуемые технические характеристики осушителя: Donaldson DV13200AP

| № п/п | Характеристика | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Номинальное рабочее давление (избыточное) | МПа | 1,0 |
| 3 | Производительность одного осушителя при минимальном рабочем давлении 8,5 бар. изб. | Нм3/мин | Не менее 220 |
| 4 | Температура сжатого воздуха на выпускном вентиле | С | +5+40 |
| 5 | Точка росы при рабочем давлении не более | С | +3 |
| 6 | Уровень шума не более | dB | 80 |
| 7 | Напряжение питания | кВт | 0,4 ±10% |

На два года эксплуатации осушителя соответствующим данными техническим характеристикам требуется следующий ЗИП Donaldson DV13200AP

| № | Наименование | Описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Servis KIT TO6VF 1C334466 – (Сервисный набор) в состав который входит | Данный сервисный набор должен включать в себя: 1.Прокладочный материал 2.Спрей для определения утечек фреона на узлах 3.Термопасту, используемую для изоляции электронных датчиков 4.Прокладочный материал используемый между соединениями узлов осушителя | 4 шт. |

3.1. Поставляемое оборудование должно быть только новым, не находившимся в эксплуатации и не бывшим в употреблении по прямому назначению. Оборудование должно быть не ранее 2018 г. изготовления.

3.2. Поставляемое оборудование и его комплектность должны соответствовать требованиям настоящего Технического задания, требованиям технических регламентов ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013.

3.4. Требования к надежности оборудования

- безотказная наработка не менее 8000 часов в год при требуемом режиме эксплуатации;

- срок службы оборудования до капитального ремонта не менее 7 лет;

- ресурс по точности оборудования до первого среднего ремонта не менее 40000 час;

- коэффициент технического использования не менее 0,85 при трехсменном режиме работы;

- надежность оборудования должна восстанавливаться при проведении ремонтно-восстановительных работ;

- гарантийный срок эксплуатации оборудования с момента его приемки на площадке Предприятия не менее 24 месяцев;

- оборудование должно быть ремонтопригодным в послегарантийный период эксплуатации.

4. Требования к конструктивным особенностям и комплектации оборудования

4.1. Комплект поставки:

1) Стационарный воздушный компрессор – 2 шт.;

2) Рефрижераторный осушитель – 2 шт.;

3) ЗИП на 2 года эксплуатации оборудования – 1 комплект на каждую единицу оборудования

4) Комплект документации – 3 шт.  1 комплект (3 шт.) на каждую единицу оборудования

4.2. Стационарный воздушный турбокомпрессор:

    - Компрессор должен быть безмасляным, центробежного типа с горизонтально-разъёмным интегрированным редуктором.

Оборудование должно быть изготовлено из устойчивых к рабочим средам материалов – антифриз Экосол-40 используемый на действующих турбокомпрессорах в цехе 310.

    - Конструкция оборудования должна обеспечивать безопасность работы обслуживающего персонала.

    - Система пуска и управления должна обеспечивать защиту оборудования от ненормальных режимов эксплуатации (максимальная токовая защита; защита от перегрузки, высокой температуры масла и охлаждающей воды, вибрации, противопомпажная защита).

    - Компрессор должен обладать собственной силовой рамой, позволяющей установить его без специального фундамента и анкерных креплений на любой ровной поверхности, выдерживающей распределенный (статический) вес оборудования. Все элементы компрессора должны быть смонтированы в пределах габаритов силовой рамы.

4.2.7. Система управления - система контроля и мониторинга рабочих параметров компрессора, на основе Программируемый Логический Контроллер (ПЛК) сенсорной графической панели с русскоязычным интерфейсом, обеспечивает следующие функции:

-	диагностика и планово-предупредительные ремонты, журнал обслуживаний, реестр аварийных срабатываний и защит;

-	полностью автоматическая система для безопасного управления;

-	переключатели и кнопки управления, защищенные от случайного нажатия;

Коммуникационный порт RS485 для дистанционного подключения, управления и диагностики. Поставщик должен предоставить карту входных/выходные сигналов для подключения компрессора к вышестоящей АСУТП.

Компрессор должен иметь систему регулирования на базе промышленного микропроцессорного контроллера, обеспечивающего поддержание заданного давления в сети. При изменении потребления компрессор изменяет положение Входного Направляющего Аппарата, что снижает расход воздуха. Потребляемая компрессором мощность понижается пропорционально снижению его производительности.

Система регулирования постоянного давления - система позволяет плавно регулировать производительность компрессора в диапазоне 0-100% с помощью позиционирования Входного Направляющего Аппарата и антипомпажного клапана, обеспечивая точность поддержания давления +/- 0,05 бар от заданного рабочего давления.

Система управления компрессора должна обеспечивать непосредственно управление (изменение установок, режимов работы, таймер моточасов) и вывод сервисной информации (текущее состояние компрессора, хранение информации о причинах аварийных остановов, давление, температура и т.д.) на жидкокристаллический сенсорный дисплей, размер дисплея не менее 10 дюймов. Вся отображаемая информация должна осуществляться на русском языке и виде наглядных диаграмм, для удобства оператора и исключения человеческой ошибки.

    - Компрессор должен иметь водяное охлаждение.

Промежуточные и концевые охладители - кожухотрубные оребренные промежуточные и концевой охладители с очищаемым трубным пучком. Конструкция должна предусматривать очистку и осмотр без демонтажа трубного пучка. Промежуточный и концевой охладители должны быть встроены в общую раму. Вода в трубках, воздух в межтрубном пространстве. Для обеспечения максимального теплообмена материал трубок - медь, для увеличения площади теплообмена, внешняя поверхность труб расширена за счет алюминиевого оребрения и покрыта антикоррозийным покрытием. Должна быть предусмотрена возможности оперативной замены трубок на месте. Использование сварных пучков не допускается. В качестве хладоносителя должно применяться антифриз Экосол-40, используемый в действующей системе охлаждения компрессорной станции Южного пролёта цеха 310.

Сброс конденсата должен осуществляться автоматически - открытием электромагнитных клапанов (уровневого типа). Конденсат не должен содержать масла и требовать специальной очистки;

    - Компрессор должен обеспечивать непрерывный режим работы при условиях эксплуатации от -400С до +400С температуры воздуха на входе в компрессор (без установки дополнительных нагревателей), влажности воздуха до 95%, температуре охлаждающей воды до +400С.

    - Компрессор должен быть оборудован входным воздушным фильтром, Входным Направляющим Аппаратом (IGV) c электроприводом для автоматической регулировки производительности, диффузором из нержавеющей стали, многошаговым антипомпажным клапаном BOV-автоматический антипомпажный сбросной клапан с пневмоприводном для обеспечения максимально возможной скорости срабатывания привода (позволяющим регулировать производительность от 0 до 100%),  обратным клапаном, исключающим вращение компрессора в обратном направлении. Присоединение коллектора сжатого воздуха к компрессору должно осуществляться сверху.

    - Система смазки должна быть смонтирована на раме компрессора, предназначена для подачи охлажденного и прошедшего фильтрацию масла к зубчатым колесам и подшипникам. Давление подачи смазки не более 2,5 бар. Система смазки с принудительной подачей масла должна включать в себя:

-	масляный бак;

-	масляный насос, с приводом от главного двигателя;

-	вспомогательный масляный насос для режима старт/стоп с приводом от отдельного электродвигателя;

-	охладитель масла кожухотрубного типа;

-	масляный фильтр (степень фильтрации 10 мкм);

-	подогреватель масла;

-	разгрузочный клапан для поддержания постоянного давления подачи смазки к подшипникам;

-	клапан, регулирующий температуру масла;

-	датчик давления подачи смазки;

-	смотровое окно для поддержания уровня масла;

Поставщик должен подтвердить работоспособность компрессора и сохранение гарантийных обязательств предоставить (референс подтверждающий аналогичные поставки оборудования, отзывы клиентской телефонов и адресов, и характеристики поставляемого оборудования, утверждённые главным инженером завода изготовителя) при работе компрессора с использованием смазочных материалов ведущих мировых брендов (Shell, Mobil, Castrol).

Объём маслобака должен быть не менее 300л для увеличения периода оборота масла.

    - Комплектное компрессорное оборудование должно обеспечить минимальное потребление электроэнергии не более 1500 КВт и охлаждающей жидкости не более 120м3/час.

    - Оборудование должно иметь максимально большие интервалы регламентного сервисного обслуживания, не менее 8000 часов или один раз в год, что наступит ранее.

    - Должна быть предусмотрена возможность сервисного обслуживания и ремонта оборудования на месте эксплуатации, для чего корпус компрессора и узел сжатия должны быть разборными, редуктор должен иметь горизонтальный разъем, для удобства и простоты обслуживания.

    - Компрессор должен быть оснащен приборами КИПиА, внесенными в Госреестр СИ РФ.

    - Комплект ответных фланцев.

    - Вредные выбросы производства должны отсутствовать.

    - После выбора компоновки компрессора на этапе предоставления технико-коммерческого предложения на конкурсе претенденты должны предоставить информацию о полной потребляемой мощности компрессора при производительности на нагнетание 220 нм3/мин при н.у. (0С, 1.013 бар асб, 0%RH) и рабочем давлении 10 бар изб. при следующих условиях на всасе: температура окружающего воздуха - +350С, давление – 1,013 Бар, влажность – 60%, температура воды на входе в компрессор - +250С.

    - Габаритные размеры центробежного компрессора не должны превышать: 6250х2440х2500 мм в связи с ограничением габаритов площадки. В случае выхода устанавливаемого оборудования за пределы габаритов требуется дополнительный перемонтаж существующей технологической оснастки и оборудования.

4.3. Рефрижераторный осушитель:

    - Рефрижераторный осушитель должен обеспечивать осушение максимального объема сжатого воздуха, вырабатываемого центробежным компрессором до точки росы +3оС при рабочем давлении 8,5 Бар (Изб.)

Осушитель должен обеспечивать непрерывную работу под неполной нагрузкой (вследствие меньшего потока сжатого воздуха или меньшей температуры входящего сжатого воздуха) в диапазоне производительности от 0 до 100 %.

    - Фреоновый осушитель должен быть полностью герметичным и не требующий обслуживания.

    - Охлаждение рефрижераторного осушителя – воздушное.

    - Современная микропроцессорная система управления рефрижераторного осушителя должна обеспечивать хранение и контроль информации – и контролировать следующие рабочие параметры:

- точку росы (при рабочем давлении);

- текущее значение температуры хладогента на входе;

- текущее значение температуры входного воздуха;

- текущее значение температуры окружающего воздуха;

- предупреждение об ошибках.

    - Осушитель должен быть оборудован:

- алюминиевыми пластинчатыми теплообменниками «воздух-воздух» и «фреон-воздух»;

- воздушным охлаждением конденсатора;

- сепаратор, не требующим обслуживания;

- автоматическим конденсатоотводчиком с контролем уровня;

- термостатическим расширительным клапаном;

- герметичной изоляцией для обеспечения экологической безопасности

- гальванизированным эмалированным покрытием стального корпуса;

- частотным преобразователем привода одного из фреоновых компрессоров.

    - Осушитель должен обеспечивать минимальный перепад давления по сети сжатого воздуха.

    - Осушитель должен работать на безопасном хладагенте R134a в ввиду ограничения площади установки оборудования, в случае применения другого хладагента и двух-трёх компонентного хладагента приобретаемое оборудование должно быть установлено в отдельном помещении с принудительной вентиляции в целях соблюдения правил пожарной безопасности. Осушитель должен обеспечивать бесперебойную работу при входной температуре сжатого воздуха до +70оС и максимальном давлении 16 бар.

4.4. ЗИП.

4.4.1. В комплект поставки должен быть включены расходные материалы на период пуска и на 2 (два) года непрерывной эксплуатации оборудования в соответствии с регламентом завода изготовителя.

4.4.2. Изготовитель обязан предоставить гарантийное письмо с гарантией предоставления поставки запасных частей на весь срок эксплуатации

5. Требования к безопасности и экологичности оборудования

5.1 Оборудование российского производства должно соответствовать:

- ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности",

- ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 "Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования",

- ГОСТ 12.2.049-80 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие эргономические требования",

- ГОСТ 12.1.012-2004 "Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования",

- ГОСТ 12.1.003-83 "Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности",

- ГОСТ 12.1.004-91 "Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования";

- ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования";

- ТР ТС 032/2013"О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением".

5.2 Оборудование импортного производства должно соответствовать:

- Требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 004/2010 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- Требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования";

- Требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

- Требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 032/2013"О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением".

6.Техническая документация

6.1. Документация (на русском языке, поставляется вместе с оборудованием):

- паспорт на компрессор и осушитель;

- техническое описание и инструкция по эксплуатации на компрессор и осушитель;

- паспорта и (или) технические описания на блоки и узлы, входящие в состав компрессора и осушителя;

- сертификат соответствия требованиям технического регламента "О безопасности машин и оборудования" ТР ТС 010/2011;

- схема пневматическая с указанием всех элементов, входящих в её состав;

- описание работы пневматической схемы;

- принципиальная электрическая схема с указанием всех элементов входящих в её состав;

- описание работы электрических схем;

- схема электрических соединений с указанием всех элементов входящих в их состав;

- перечень, периодичность работ, проводимых при профилактических осмотрах и контроле работы компрессора и осушителя,

- график технического обслуживания с указанием:

- всех этапов, сроков, перечня и трудоёмкости работ, выполняемых на каждом этапе;

- график планово-предупредительных ремонтов с указанием:

- всех этапов, сроков, перечня и трудоёмкости работ, выполняемых на каждом этапе;

- категории сложности ремонта компрессора и осушителя;

- установленного срока безотказной наработки компрессора и осушителя;

- установленного ресурса до первого капитального ремонта;

- установленного ресурса до списания (установленного полного срока службы);

- критерии предельного состояния для среднего и капитального ремонта;

6.2. Паспорт на компрессор и осушитель предоставляется в одном экземпляре. Вся остальная техническая документация предоставляется Заказчику в 3 (трех) экземплярах. Третий экземпляр технической документации поставляется в электронном виде на компакт-диске. Документация поставляется в форматах MicrosoftOffice (*.DOC, *.XLS), AutoCAD (*.DXF), AdobeAcrobatReader (*.PDF).

7. Требования к условиям пуско-наладочных работ и приемки оборудования.

7.1. Пуско-наладочные работы выполняются Поставщиком.

- Проведение инструктажа с персоналом 1 рабочий день

- Проведение испытаний в холостую и под нагрузкой - 72 часа после монтажа оборудования

- Пуск оборудования в эксплуатацию - 3 рабочих дня с момента монтажа оборудования

7.2. Для проведения пусконаладочных работ и пуска оборудования в эксплуатацию поставщик обязан использовать весь инструмент и оборудование с соответствием регламентом пуско-наладочных работ завода изготовителя

7.3. Приемка оборудования на площадке Заказчика:

- Проверка комплектности всей поставки, включая ЗИП, согласно спецификации;

- проверка работы оборудования в автоматическом режиме;

- испытание оборудования под нагрузкой путем наработки в течении 72 часов в производственных условиях;

- инструктаж персонала предприятия Заказчика основам эксплуатации, обслуживания и ремонта оборудования;

8. Требования к гарантии, сервисному гарантийному и послегарантийному обслуживанию.

- Гарантийный период на оборудование - не менее 24 месяцев с даты его приёмки в эксплуатацию на заводе Заказчика.

- Если в течение гарантийного срока оборудование окажется дефектным или некомплектным, или не будет соответствовать условиям настоящего технического задания, а так же не достигнет обусловленной производительности, либо утратит ее по причине некачественного или дефектного оборудования, то Поставщик обязуется по письменному требованию Заказчика незамедлительно, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения такого требования, за свой счет устранить обнаруженные дефекты, либо заменить дефектное оборудования и/или его части новыми доброкачественными.

| Продавец | Покупатель |
| --- | --- |
| _____________________ | __________________Клевакин В.Ю. |

Приложение № 7

к договору поставки № _____________ от _____________2020 г.

Пропускной и внутриобъектовый режим

1.	Продавец дополнительно обязуется:

1.1.	Обеспечить своими силами и за свой счет сохранность собственных материальных ценностей.1.2.	При достижении соглашения о привлечении Соисполнителей Покупатель и Продавец дополнительным соглашением к настоящему договору согласовывают список соисполнителей с указанием: полного наименования, ИНН, юридического адреса, перечня выполняемых работ. Продавец обязан приложить к дополнительному соглашению, указанному в настоящем пункте, копии необходимых и имеющихся у соисполнителей лицензий на выполнение поручаемых по настоящему договору работ, а также свидетельств (разрешений) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также учредительных документов соисполнителя (ей).

1.3.	Обеспечивать неукоснительное соблюдение своим персоналом и персоналом соисполнителей Инструкции по пропускному и внутриобъектовому режиму АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», в том числе исключить факты появления персонала Продавца (соисполнителя) на территории Покупателя в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или хранения на территории Покупателя веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, и нести предусмотренную настоящим договором ответственность за допущение таких фактов.

Под словами «территория Покупателя» в настоящем и последующих пунктах дополнительного соглашения понимается обособленная явным образом, позволяющим контролировать доступ к ним, площадь земельных участков и зданий (сооружений), находящихся в собственности (владении, пользовании) Покупателя, включая контрольно-пропускные пункты.

1.4.	За действия соисполнителя (ей) и его (их) персонала Продавец отвечает перед Покупателем, как за свои собственные.

1.5.	Не позднее одного рабочего дня после наступления обстоятельств, исключающих работу конкретного работника Продавца по настоящему договору (увольнение, командировка, перевод или перемещение на другую работу и т.п.) обязать данного работника возвратить пропуск на территорию Покупателя в Бюро пропусков.

1.6.	Для оформления и продления пропусков на автотранспорт Продавца и временных пропусков для работников Продавца заблаговременно направлять Покупателю соответствующие заявки.

Покупатель по своему усмотрению определяет целесообразность доведения до сведения Продавца причин отказа в даче своего согласия на въезд конкретного автотранспорта или на работу на территории Покупателя отдельным включенным в заявку Продавца лицам.

Продавец не освобождается от ответственности за нарушение срока выполнения работ, если такое нарушение связано с невыполнением Продавцом предусмотренных настоящим пунктом договора правил.

1.7.	В пятидневный срок с момента подписания договора предоставить Покупателю перечень занимаемых на территории Покупателя помещений и размещенного на территории Покупателя стационарного оборудования, с указанием в перечне данных о месте дислокации помещений и оборудования, а также с приложением к перечню документов, подтверждающих наличие у Продавца права собственности либо временного владения на указанное в перечне имущество (копии свидетельства о праве собственности, договора купли-продажи, договора аренды, актов приема-передачи, и т.д.). Представленные по настоящему пункту документы прилагаются к настоящему договору.

1.8.	Не позднее даты начала работ по настоящему договору обозначить занимаемые помещения, площадки, размещенное в (на) них оборудование вывесками, содержащими наименование Продавца, Ф.И.О., контактные телефоны работников Исполнителя, ответственных за соблюдение правил пожарной безопасности и сохранность соответствующего имущества.

1.9.	Не позднее даты начала работ по настоящему договору отдельным письмом в адрес Покупателя представить Ф.И.О., контактные телефоны работников Продавца с приложением образцов подписей и копий документов (доверенностей), подтверждающих их полномочия в установленном гражданским законодательством порядке, контролирующих от имени Продавца соблюдение условий, предусмотренных п.п. 1.7. – 1.12. и иных, требующих двустороннего оформления, пунктах настоящего договора. Указанные в настоящем пункте документы с момента их получения являются приложением к настоящему договору.

1.10. Обеспечивать нахождение своих работников строго на рабочих местах, определенных для выполнения работ по настоящему договору.

1.11.	Незамедлительно отстранить от работы своих работников (работников соисполнителей), при выявлении Покупателем у данных работников признаков алкогольного, наркотического, токсического опьянения и направить их на медицинское освидетельствование в специализированное медицинское учреждение Покупателя, находящееся по адресу: г. Нижний Тагил, 25-й квартал, 1.

1.12. В случае положительного результата, оплата услуги, по алко/нарко тестированию в медицинском учреждении Покупателя производится Продавцом. Продавец обязан исключить в будущем появление на объектах Покупателя лица, медицинское освидетельствование которого по признакам алкогольного, наркотического, токсического опьянения дало положительный результат.

1.13. Не пользоваться на территории Покупателя фото-видео аппаратурой, проигрывающими устройствами (в том числе с использованием наушников), средствами мобильной связи, не осуществлять фото и видео съемку объектов.

Использование средств мобильной связи допускается в специально отведенных местах, определенных распоряжением руководителя структурного подразделения Покупателя, на территории которого осуществляются работы, в местах обозначенных специальными разрешающими знаками и с оформлением в установленном порядке материальных пропусков.

1.14. Не собирать, не хранить, не размещать в СМИ и Интернете, других источниках информации, звуковые файлы и видеоролики, фотографии, содержащие информацию о Покупателе и его объектах.

1.15. Уведомить и получить согласие своих работников и работников соисполнителей под роспись, на осуществление прав Покупателя, предусмотренных п.п. 2.2. и 2.3. настоящего договора.

2.	Покупатель дополнительно вправе:

2.1.	Не допускать на территорию Покупателя либо удалять с территории Покупателя работников Продавца и соисполнителей, задержанных в состоянии, свидетельствующем о наличии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, в том числе в случае отказа таких работников от прохождения соответствующего медицинского освидетельствования.

2.2.	Осуществлять личный досмотр работников Продавца и соисполнителей и их личных вещей при входе или нахождении их на территории Покупателя, в установленном законодательством и внутренними локальными актами Покупателя порядке, с целью выявления проноса (хранения) веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, а также оборудования, предусмотренного п. 1.13. настоящего Приложения. При наличии у работников указанных в настоящем пункте веществ и предметов они подлежат изъятию и сдаче на хранение представителю Покупателя с составлением соответствующего Акта по форме, утвержденной локальными внутренними документами Покупателя. При отказе сдать данные вещества и предметы работник подлежит принудительному удалению с территории Покупателя. Возврат изъятых веществ и предметов, оборот которых не запрещен и не ограничен производится в установленном Покупателем порядке.

2.3.	Удалять с территории Покупателя работников Продавца, находящихся в местах, не связанных с исполнением настоящего договора. Факт нахождения работника Продавца в месте, не связанном с исполнением настоящего договора удостоверяется Актом, оформленным в установленном Покупателем порядке, и сопровождается изъятием пропуска, возврат которого осуществляется также в установленном Покупателем порядке.

2.4.	Невозможность привлечения работника (работников) Продавца к выполнению работы по настоящему договору по причинам, указанным в п.п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 настоящего договора, не освобождает Продавца от ответственности за нарушение срока выполнения работы.

2.5.	Приостановить выполнение работ по настоящему договору в случае невыполнения Продавцом условий, приведенных в п.п. 1.7, 1.8, 1.19, с возложением на Продавца ответственности за нарушение срока выполнения работ, связанное с данной приостановкой.

3. Удержания средств:

3.1. Из средств, причитающихся Продавцу за выполненные работы, Покупатель имеет право удержания в одностороннем порядке штрафов и неустоек, предусмотренных настоящим договором.

Основанием для удержания являются:

- предусмотренные договором соответствующие документы, акты о конкретных нарушениях, оформленные в предусмотренном настоящим договором порядке;

- калькуляции, сметы, заключения государственных и независимых экспертных организаций;

- постановления, предписания государственных контролирующих органов;

- иные документы, определяющие характер, размер и основания возникновения убытков Покупателя, находящихся в прямой причинно-следственной связи с действиями (бездействием) Продавца, соисполнителя (ей) и их работников, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору.

4. Дополнительная ответственность сторон:

4.1.	Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне предусмотренные настоящим договором и законодательством штрафные санкции (штрафы, неустойку, плату за пользование денежными средствами и иное) и причиненные таким нарушением убытки.

4.2.	Продавец отвечает перед Покупателем за действия работников Продавца и соисполнителей. Покупатель не несет ответственности за нарушение правил по охране труда персоналом Продавца.

4.3.	Исполнитель несет ответственность:

4.3.1.За ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Покупателю причиненные последнему убытки.

4.3.2.За произошедшую по его вине не сохранность (в том числе в случаях хищений) материалов, а также иного имущества Покупателя, находящегося во владении Продавца в связи с выполнением настоящего договора - в размере их рыночной стоимости.

4.3.3. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ.

4.3.4.За появление работников Продавца и соисполнителей на территории Покупателя в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; пронос или хранение на территории Покупателя веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение; пронос, хранение или использование оборудования, указанного в п.1.13 Приложения № 7 – в виде штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый факт нарушения.

Основанием для применения к Продавцу указанной в настоящем пункте ответственности является Акт медицинского освидетельствования работника Продавца или соисполнителя, либо Акт об отказе от прохождения медицинского освидетельствования, Акт изъятия веществ, оборудования или Акт об отказе сдать соответствующие вещества, оборудование. Отсутствие трудовых отношений задержанного с Продавцом или соисполнителем на день задержания в связи с увольнением не является основанием для освобождения от указанной в настоящем пункте ответственности, если Продавец не представит доказательства уведомления Покупателя о факте увольнения (заверенную надлежащим образом копию приказа об увольнении) в течение 3-х рабочих дней после увольнения.

4.4. Кроме санкций за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, Продавец возмещает Заказчику убытки, включая, но не ограничиваясь:

ущерб, причиненный Покупателю и (или) персоналу Покупателя несоблюдением Продавцом нормативных актов Покупателя, связанных с выполнением работ по настоящему договору;

-ущерб, причиненный покупателю, и подтвержденный судебными решениями по искам третьих лиц за противоправные действия Продавца;

-ущерб, причиненный Покупателю, штрафными санкциями административных органов в период производства работ, допущенных по вине Продавца;

-ущерб в размере предъявленных третьими лицами Покупателю штрафов и (или) пени вследствие виновных действия (бездействия) Продавца.

4.5. Уплата штрафов и неустоек по настоящему договору производится по выставляемому дополнительно счету на основании актов, подписанных обеими сторонами или оформленных в порядке, предусмотренном настоящим договором».

| Продавец | Покупатель |
| --- | --- |
| _____________________ | _____________________Клевакин В.Ю. |

# Приложение № 8

к договору поставки № _____________ от _____________2020 г.

График платежей.

| № п/п | Вид платежа | Размер платежа, руб. с НДС | Срок оплаты | *Критерии оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | Заключение договора на открытие залогового счета по условиям Приложения №9 к настоящему договору |
| 2 |  |  |  | Предоставление банковской гарантии на сумму платежа |
| 3 |  |  |  |  |
| ИТОГО, руб. с НДС |  |  |  |  |

| Продавец | Покупатель |
| --- | --- |
| _____________________ | __________________Клевакин В.Ю. |

# Приложение № 9

к договору поставки № _____________ от _____________2020 г.

г. Екатеринбург                                                                                                                  «  » __________2020

- СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Общество с ограниченной ответственностью «ЕЭС-Гарант» (ООО «ЕЭС-Гарант»), именуемое в дальнейшем «Бенефициар»/«Залогодержатель» в лице Представителя Клевакина Виталия Юрьевича, действующей на основании доверенности № 83/2020 от 09 января 2020 г., с одной стороны, и

_______________ «_________________» (сокращенное наименование _______________, именуемое в дальнейшем «Принципал»/«Залогодатель»,  в лице _____________________-, действующего на основании ____________, с другой стороны,

в дальнейшем совместно именуемые Стороны, а по отдельности – «Сторона», заключили настоящее Соглашение об обеспечении исполнения обязательств  (далее – «Соглашение») по Договору подряда __________________ (далее – «Договор») о нижеследующем:

- Стороны пришли к соглашению, что в счет оплаты первого авансового платежа Принципал обязуется предоставить Бенефициару следующее обеспечение исполнения обязательств по Договору:

- Залог прав по договору банковского счета.

- Раздел  - Общие положения

- Статья - Обеспечиваемые обязательства.

  - Обеспечиваемыми обязательствами по настоящему Соглашению являются Обязательства

Принципала, возникшие на момент заключения настоящего Соглашения и возникающие в будущем, как прямо предусмотренные Договором, так и непосредственно вытекающие из Договора, в том числе, но не ограничиваясь:

- обязательства по возврату авансовых платежей;

- обязательства по оплате любых сумм в связи с расторжением Договора;

- обязательства по оплате любых сумм в связи с признанием Договора недействительным или незаключенным;

- обязательства по оплате любых сумм, которые Принципал обязан оплатить Бенефициару в соответствии с условиями Договора и/или Соглашения;

- иных обязательств Принципала, в том числе тех, за которые Договором предусмотрена ответственность.

  - При недействительности/незаключенности Договора обеспеченными считаются в т.ч.

обязательства, связанные с последствиями такой недействительности/незаключенности, в том числе по возврату имущества/денежных средств (в т.ч. авансового платежа), полученного Принципалом по Договору и/или возмещению убытков Бенефициара, возникших в связи с недействительностью/незаключенностью Договора.

  - Прекращение Договора (обеспечиваемого обязательства) не влечет прекращение настоящего Соглашения, если иное не предусмотрено настоящим Соглашением, либо императивными нормами действующего законодательства Российской Федерации.

  - В случае утраты или прекращения Обеспечения, предоставленного Принципалом в соответствии с настоящим Соглашением по любым основаниям, последний обязуется, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента утраты или прекращения Обеспечения, заменить или представить новое Обеспечение, удовлетворяющее Бенефициара, в объеме утраченного или прекращенного Обеспечения.

  - Порядок и условия предоставления Принципалом обеспечения исполнения обязательств установлены в настоящем Соглашении.

- Статья - Залог

  - Стороны пришли к соглашению о том, что Принципал в обеспечение исполнения обязательств по Договору передает, а Бенефициар принимает в залог права по договору банковского счета (безналичных денежных средств, находящиеся на залоговом счете)

  - В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения Принципал обязуется открыть залоговый счет (далее –  Залоговый счет), обеспечив заключение Договора об открытии залогового счета, отвечающего требованиям настоящего Соглашения, уведомить Бенефициара о реквизитах залогового счета с предоставлением оригинала выписки по счету, заверенной кредитной организацией (банком), и заключить с Бенефициаром договор залога.

  - Одновременно, либо в течение 3 (трех) рабочих дней с даты  открытия залогового счета и подписания договора об открытии залогового счета Принципал обязан: а) подписать Договор залога по форме согласованной с Бенефициаром, на условиях установленных настоящим Соглашением и направить один экземпляр Бенефициару; б) уведомить кредитную организацию (банк), в которой открыт залоговый счет, о возникновении залога с приложением заверенной Принципалом копии договора залога, подписанного Принципалом и Бенефициаром, в порядке, предусмотренном договором об открытии залогового счета; в) представить Бенефициару надлежащие доказательства уведомления банка о залоге.

До момента надлежащего уведомления Принципалом кредитной организации (банка) о возникновении залога Принципал не считается исполнившим обязательство по предоставлению обеспечения и несет все негативные последствия.

  - Залог служит обеспечением исполнения Принципалом всех обязательств по Договору как указано в п.2.1. настоящего Соглашения.

  - Срок обеспечиваемого обязательства – «31» июля 2020 г.

  - Существенные условия договора залога и договора об открытии залогового счета:

- В договоре залога прав по договору банковского счета должны быть указаны банковские реквизиты залогового счета, существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом прав по договору банковского счета;

- Договор залога считается заключенным с условием о залоге прав в отношении всей денежной суммы, находящейся на залоговом счете в любой момент в течение времени действия договора залога, т.е. денежные средства, находящиеся на залоговом счете в размере 100% (сто процентов) находятся в залоге у Бенефициара. Предметом залога являются права Залогодателя по договору банковского счета в отношении  __________ (_______________________) рублей 00 копеек.

- Залог прав по договору банковского счета возникает с момента уведомления кредитной организации (банка) о возникновении залога с приложением заверенной Принципалом копии договора залога, подписанного Принципалом и Бенефициаром.

- Договор об открытии залогового счета является трехсторонним – кредитная организация (банк), Принципал (владелец счета и Залогодатель) и Заказчик (Залогодержатель).

- Распоряжение денежными средствами, находящимися на залоговом счете

Распоряжение денежные средствами, находящимися на залоговом счете и обремененными залогом Принципалом возможно только при условии согласия (акцепта) со стороны Бенефициара;

- Договором на открытие залогового счета Бенефициару должно быть предоставлено право согласования/несогласования (акцепта) распоряжением денежными средствами Принципала находящимися на залоговом счете (право согласования/несогласования (акцепта) платежных документов Принципала), право полного контроля за исполнением всех платежных документов по  залоговому счету Принципала и право на получение выписок по счету,

- Списание денежных средств с залогового счета осуществляется по согласованным с Бенефициаром реестрам платежей и только при условии согласования (акцепта) Бенефициаром реестра платежей и путем проставления подписи представителя Бенефициара на платежные документы, оформленные Принципалом.

- В целях согласования Бенефициаром платежей с залогового счета Принципал предварительно предоставляет Бенефициару:

- Копию реестра платежей, подписанного уполномоченным лицом Принципала, в форме, согласованной Сторонами и в формате MS Excel.

- Копии документов, заверенных подписью и печатью Принципала, являющихся основанием платежа от Принципала Субподрядчику/ Субпоставщику, в том числе договор с Субподрядчиком/ Субпоставщиком (п._____ Договора), в котором явно должна быть видна и однозначно понятна сумма платежа в денежном выражении в рублях, а также основания её выплаты в случае оплаты кредиторской задолженности (акты приемки выполненных Этапов работ/ товарные накладные ТОРГ-12, подписанные сторонами, счета Субподрядчиков// Субпоставщиков и иные первичные учетные документы в соответствии с заключенными договорами).

- Принципал обязан указывать в поле с назначением платежа платежного документа с залогового счета в том числе, за что оплата, а также о том, что это аванс или расчет по факту, реквизиты договора и документов, являющихся основанием платежа, название Проекта.

- Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения всех документов, указанных выше, принимает решение о согласовании, либо не согласовании платежей, указанных Принципалом в реестре платежей.

- Заказчик вправе не согласовать платеж в следующих случаях:

- денежные средства расходуются нецелевым образом;

- Принципал не предоставил Бенефициару договор с Субподрядчиками/ Субпоставщиками или иные документы, указанные в подпункте «h» настоящего пункта Соглашения;

- Субподрядчик/ Субпоставщик имеет задолженности перед Принципалом;

- Субподрядчик/ Субпоставщик нарушает сроки выполнения работ/сроки поставки и не нарушает иные условия договора;

- в платежных документах не указана информация, перечисленная в подпункте «i» настоящего пункта;

- Принципал не имеет права перечислять денежные средства с залогового счета на другие счета, принадлежащие Принципалу или снимать наличными, без согласия Бенефициара.

- Договор на открытие залогового счета не должен предусматривать право Принципала или других кредиторов Принципала производить безакцептное списание денежных средств с залогового счета, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством РФ (требований, выставленных гос. органами и решений суда, вступивших в законную силу).

- Принципал обязуется не заключать с третьими лицами, в том числе кредитными организациями, любые сделки, а также не осуществлять юридические и фактические действия с целью предоставления третьим лицам права безакцептного списания денежных средств с залогового счета.

В случае заключения Принципалом с третьими лицами, в том числе кредитными организациями, сделки, или совершения иных юридических или фактических действий предоставляющих третьим лицам право безакцептного списания денежных средств с залогового счета Принципала, Принципал обязан в минимально возможный срок, предусмотренный договором с третьим лицом, расторгнуть такую сделку и в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления письменного требования Бенефициара выплатить Бенефициару штраф в размере 500 000,00  рублей.

- В случае нарушения Принципалом сроков открытия залогового счета и/или заключения Договора, Принципал обязан в течение 10 дней с даты заявления требования выплатить Бенефициару неустойку, начисляемую в размере 100 000 рублей за каждый день просрочки до момента надлежащего исполнения обязательства.

- Бенефициар имеет право обратить взыскание на денежные средства, находящие на залоговом счете и являющиеся предметом залога в случае нарушения Принципалом обеспеченного обязательства и просрочка составляет более 30 (тридцати) дней, вне зависимости от суммы неисполненного Принципалом обязательства (требования Бенефициара к Принципалу).

- Бенефициар обращает взыскание на заложенные права по договору банковского счета во внесудебном порядке, путем списания банком на основании распоряжения Бенефициара (залогодержателя) денежных средств с залогового счета Принципала (залогодателя) и зачисления их на счет, указанный Бенефициаром (залогодержателем).

Принципал предоставляет Банку право списывать денежные средства с залогового счета по требованию Бенефициара без дополнительных распоряжений Принципала (заранее данный акцепт) в случае обращения Бенефициаром взыскания на предмет залога и предъявления Бенефициаром банку платежных требований на любую сумму в соответствии с Соглашением.

  - Последующий залог предмета залога не допускается.

  - При недостаточности суммы, вырученной в результате обращения взыскания на заложенное имущество, для погашения требования Залогодержатель вправе удовлетворить свое требование в непогашенной части за счет иного имущества Принципала, не пользуясь преимуществом, основанным на залоге;

  - Залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения, обеспеченного залогом обязательства в случаях, установленных статьей 351 ГК РФ.

  - Залог прекращается с момента передачи оборудования Бенефициару, что подтверждается подписанием Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.

  - С переводом на другое лицо обязательства, обеспеченного залогом, залог не прекращается.

4. В остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора и Гражданского кодекса Российской Федерации.

5. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора и составлено в двух оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| __________________ | __________________ Клевакин В.Ю. |
| --- | --- |

# Приложение № 10

к договору поставки № _____________ от _____________2020 г.

Требования к Банковской гарантии

Требования будут закреплены после предоставления информации Исполнительным аппаратом.